Zał. 2 – do Formularza oferty

Opis przedmiotu zamówienia

Pkt. 1 zestawienia asortymentowo-cenowego

Tlen medyczny w butlach stalowych poj. 40 l 6,4 m3 ciśnienie 150 bar

Pkt. 2 zestawienia asortymentowo-cenowego

Tlen medyczny w butlach stalowych poj. 10 l 1,6 m3 ciśnienie 150 bar

Pkt. 3 zestawienia asortymentowo-cenowego

Tlen medyczny w butlach aluminiowych  poj. 5 l 1,08 m3 ciśnienie 200 bar

Pkt. 4 zestawienia asortymentowo-cenowego

Tlen medyczny w butlach aluminiowych  poj. 2 l 0,43 m3 ciśnienie 200 bar

Pkt. 5 zestawienia asortymentowo-cenowego

Podtlenek azotu medyczny w butlach poj. 10 l  7 kg

Pkt. 6 zestawienia asortymentowo-cenowego

Mieszanina podtlenek azotu/tlen 50/50 w butli poj. 10 l  2,8 m3 ciśnienie 170 Bar

Pkt. 7 zestawienia asortymentowo-cenowego

Medyczny dwutlenek węgla do laparoskopii w butlach poj. 10 l 7,5 kg

Pkt. 8 zestawienia asortymentowo-cenowego

Dzierżawa butli tlenowych stalowych poj. 40 oraz 10 l

Pkt 9 zestawienia asortymentowo-cenowego

Aluminiowa butla poj. 2 l do tlenu medycznego z zaworem zintegrowanym z możliwością obliczania pozostałego czasu terapii odpowiednio do ilości gazu znajdującego się w butli i ustawionego natężenia przepływu. Wynik obliczeń wyświetlany jest na dużym czytelnym wyświetlaczu cyfrowym wraz ze wskazaniem poziomu gazu, ustawioną wartością natężenia przepływu oraz ikonami stanu. Wszystkie kluczowe parametry są widoczne jednocześnie, w celu  zwiększenia bezpieczeństwo terapii.

Charakterystyka cyfrowego wyświetlacza (w tym minimalne wymagania dot. informacji umieszczonych na wyświetlaczu) oraz innych kluczowych parametrów butli.

Duży czytelny wyświetlacz cyfrowy(ciekłokrystaliczny), stanowiący integralną nierozbieralną cześć zaworu (nie mniejszy niż 3,5 mm x 5,0 mm),

- Informacja o czasie, który pozostał do końca tlenoterapii

- Wskaźnik słupkowy informujący o poziomie gazu pozostałego w butli (dodatkowy barwny kod :100%-50% zielony, 50%-25% żółty, 25%-0% czerwony) – wyświetlany nawet w przypadku zamknięcia zaworu,

- Symbole przepływu i wybranego natężenie przepływu tlenu w litrach /min – wyświetlane jednocześnie;

- Natychmiastowe wskazanie na wyświetlaczu LCD czasu do opróżnienia butli po zmianie wartości przepływu - Wyświetlacz LCD winien w sposób ciągły tj. również w momencie zmiany wartości natężenia przepływu tlenu informować o czasie pozostałym do końca tlenoterapii.

- Łatwe do zdiagnozowania występującego problemu alarmy dźwiękowe i/lub wizualne (bezpośrednio na wyświetlaczu) zapewniające bezpieczeństwo użytkowania i ustawienia przepływu (Ostrzeżenie o sytuacji krytycznej pojawia się wraz z alarmem) :

- Butla jest za gorąca – nie używać (min. wizualny);

- Butla jest za zimna – nie używać (min. wizualny);

- Niski stan baterii (min. wizualny);

- Zbyt niski przepływ w butli w porównaniu do przepływu ustawionego na wyświetlaczu LCD, (wizualny i dźwiękowy)

- Zbyt wysoki przepływ w butli w porównaniu do przepływu ustawionego na wyświetlaczu LCD, (wizualny i dźwiękowy)

- Regulator przepływu jest ustawiony pomiędzy dwiema wartościami przepływu (wizualny i dźwiękowy),

- Silne pole magnetyczne w bezpośrednim sąsiedztwie butli z wyświetlaczem LCD. (min. wizualny)

- Nie włączony główny zawór butli przy jednoczesnym nastawieniu żądanego przepływu gazu  (wizualny i dźwiękowy),

- Alarmy dźwiękowe informujące o zmniejszającym się czasie terapii pozostałym do pełnego opróżnienia butli:

- Zawartość butli na poziome ¼ pełnej pojemności (wizualny i dźwiękowy),

- Zawartość butli na poziome ok. 1/8 pełnej pojemności (wizualny i dźwiękowy),;

- Butla jest całkowicie pusta (inny rodzaj dźwięku niż w innych sygnałach alarmowych).

- Możliwość tymczasowego wyciszania alarmów dźwiękowych,

- Możliwość pracy w polu magnetycznym bez konieczności przerywania podawania gazu,

- Wyświetlacz LCD nie wymagający jakichkolwiek konfiguracji przed użyciem,

- Czytelne graficzne oznaczenie na wyświetlaczu butli informujące, że butle nie została użyta/opróżniona w jakikolwiek sposób od momentu jej napełnienia,

- Zakres przepływu tlenu 0,5 – 25 l / min,

- Co najmniej 12 ustawień pozycji przepływu (w tym pozycja „0”),

- Waga pełnej butli 2l nie więcej niż 4kg,

Wykonawca winien dołączyć do oferty folder lub prospekt wraz z opisem i rysunkiem lub zdjęciem oferowanego opakowania bezpośredniego.

Pkt. 10 zestawienia asortymentowo-cenowego

Butla tlenowa aluminiowa z tlenem medycznym o ciśnieniu 200 bar, poj. 2l ,5l litrów z zaworem zintegrowanym stanowiącymi jedną całość tzn. wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie gazu w butli, przepływomierz, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia typu Quick Connector (do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – np. respiratora transportowego) wyposażonym w uchwyt do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny .

Pkt. 11 zestawienia asortymentowo-cenowego

Dzierżawa butli do podtlenku azotu stalowych poj. 10 l

Pkt. 12 zestawienia asortymentowo-cenowego

Dzierżawa butli do dwutlenku węgla medycznego stalowych poj. 10 l

Pkt. 13 zestawienia asortymentowo-cenowego

Dzierżawa butli do mieszanki tlen/podtlenek aluminiowej poj. 10 l z zaworem zintegrowanym

Pkt 14 zestawienia asortymentowo-cenowego – Osprzęt do mieszaniny tlen/podtlenek

- Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący był zaoferowany w opcjach z przewodem o długościach: 3 m, 5 m lub 6 m.

- Zamawiający wymaga, aby zaoferowany zawór dozujący, nie wymagał konieczności dokonywania jego przeglądu i serwisu podczas całego okresu trwania umowy z Zamawiającym.

- Zamawiający wymaga, aby wykonawcy zaoferowali do podawania mieszaniny ustnik zintegrowany 
z zaworem wydechowym, uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego,  eliminując potencjalne zagrożenie zakażeń bakteryjnych zaworu dozującego.

- Zamawiający wymaga, aby urządzenie do podawania mieszaniny wyposażone było w zawór wydechowy jednorazowego użycia nie dopuszczając jednocześnie urządzeń, które trzeba dezynfekować i sterylizować.

- Zamawiający wymaga, aby urządzenie do podawania mieszaniny, które zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji zawartymi w instrukcji obsługi producenta, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty, nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając potencjalne zagrożenie obniżenia jego wydajności, uszkodzenia , związanych z tym kosztów naprawy oraz angażuje personel medyczny do wykonywania tych czynności

- Zamawiający wymaga, aby urządzenie do podawania mieszaniny oraz wszystkie jego części składowe nie zawierały ftalanów, na potwierdzenie czego Wykonawca dołączy do oferty certyfikat  lub inny dokument wystawiony przez podmiot uprawniony.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przypadku zaoferowanego zaworu dozującego wskazał jego producenta, nazwę własną, numer katalogowy oraz do dołączył do oferty instrukcję obsługi.

- Zamawiający w celu zapewnienia całkowitej kompatybilności, szczelności oraz funkcjonalności zestawu  wymaga, aby  zaoferowany zawór dozujący oraz pozostałe części składowe systemu typu maski, filtry, ustniki,  jednorazowe zawory wydechowe pochodziły od jednego producenta.

Pkt. 15 zestawienia asortymentowo-cenowego

Dzierżawa wózka na butlę  poj. 10 l z kółkami

Pkt. 16 zestawienia asortymentowo-cenowego

Argon - butle zamawiającego o pojemności 1,6 l